5.4  Δίκτυα τα οποία περιλαμβάνουν Υδραυλικές Μηχανές  

5.4.1 Εισαγωγή – Σχέσεις  Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση, ότι οι Υδραυλικές Μηχανές δίνουν μηχανικό έργο στη ροή – αντλίες,                                                                               ή αφαιρούν μηχανικό έργο από τη ροή – στρόβιλοι.                                                           Σε καμία περίπτωση δεν δίνουν ή αφαιρούν  παροχή !                                                          Σε κάθε κόμβο, όπου υπάρχει υδραυλική μηχανή, ισχύει η εξίσωση συνεχείας !

Είναι προφανές, ότι η λειτουργία υδραυλικών μηχανών επηρεάζει το Ενεργειακό Ισοζύγιο του δικτύου                                                                                                          και εξ’ αυτού η παροχή αυξομειώνεται πριν και μετά τη θέση σε λειτουργία της αντλίας ή του στροβίλου                                                                                                                 και όχι πριν ή μετά το κόμβο όπου είναι τοποθετημένες !!

Η  ισχύς Ν της μηχανής είναι :       Ν =  (γ×Q×hμ)  ∕ n                                    Γεν.  ( 46 )

Όπου : γ  το ειδικό βάρος του ρέοντος υγρού σε t  ∕ m3.

Q   η διερχόμενη - δια της μηχανής – παροχή σε m3 ∕s

hμ   το μανομετρικό ύψος  της αντλίας ( θετικό )  ή του στροβίλου ( αρνητικό )

( έργο ανά μονάδα βάρους ρέοντος ρευστού ) σε m.

n  ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής αδιάστατος

- θα τον θεωρούμε καταχρηστικά σταθερό .                                                                   ( Στη πραγματικότητα μεταβάλλεται με τη παροχή και είναι απαραίτητο - στη πράξη -  να συμβουλευόμαστε τους πίνακες και διαγράμματα λειτουργίας της μηχανής, στοιχεία τα οποία παρέχει ο οίκος κατασκευής ).

Η ισχύς Ν σε γαλλικούς ίππους  CV ή PS είναι :Ν =  (γ×Q×hμ)  ∕ (75×n)   Παραγ. ( 47 )

γ   το ειδικό βάρος του ρέοντος υγρού σε kg*  ∕ m3.

Η σχέση  ( 29 ) παίρνει ακόμη γενικότερη μορφή :

(n)              n

H + hμ   =    ∑(hfi) + ∑(hτi) + Vn2 ∕ (2×g)                                            Γεν.  ( 48 )

(1)              0

Όπου : η υψομετρική διαφορά των δεξαμενών, η της ανάντη δεξαμενής και της εκροής     στην ατμόσφαιρα δεν αποτελεί μόνο αυτή το ενεργειακό διαθέσιμο -                             (ίσως να αποτελεί έλλειμμα !) → το διαθέσιμο εκφράζεται πλέον από τον όρο : H + hμ

Οι τιμές των H και hμ είναι θετικές ή αρνητικές κατά περίπτωση  !    

Εις την περίπτωση κλειστού κυκλώματος ενεργειακό διαθέσιμο είναι μόνο το hμ !!

5.4.2  Τυπικές μορφές Γ.Ε

n

ΑΝΤΛΙΑ

hμ > 0 , H > 0

H   υψομετρική διαφορά

0

οριζόντια

hμ

n

zn

zn τοπογραφικό

V2n  ∕ (2×g)

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

hμ < 0 , H > 0

H    υψομετρική διαφορά

0

οριζόντια

i

hμ

n

ΑΝΤΛΙΑ

hμ > 0 , H < 0

ενεργ. Έλλειμμα  H

0

οριζόντια

i

hμ

i

0 ≡ n

hμ

i

Q

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

hμ > 0 , H = 0

5.4.3  Υψομετρική διαφορά  H   (Ұ8)

( εναλλακτικά υπολογισμός zA , zB , zn τοπογραφικό )

Ν , n , Q , Di , ksi , Li , γ , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə1)  hfi

∑(hτi)

Vn2 ∕ (2×g)

(48)  H

(46/7)  hμ

5.4.4  Ισχύς  Ν   (Ұ9)

Η , n , Q , Di , ksi , Li , γ , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(Ə1)  hfi

∑(hτi)

Vn2 ∕ (2×g)

(48)   hμ

(46/7)  Ν

5.4.5  Παροχή  Q   (Ұ10)    ( βλέπε 4.2.1 για σταθερές και 5.4.2 για πρόσημα Η , hμ )

H , Di , ksi , Li , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

(030)  C^

(33)  Ci

(049)  C&

(31)  Cτ

(49)  Q2, Qν+1

Q1 υπόθεση

(Ə1)  fi1, fiν

(│Qν+1 – Qν│)  ∕ Qν ≤ 5 %

δQ?

☺ Q

(05)  hfi

Διορθωμένες  ώστε :

H + hμ = ∑ hfi

ΔΕΝ υπάρχει τέχνασμα προσδιορισμού της Q1 εάν η τάξη μεγέθους Q δεν είναι γνωστή !

(32)  CV

C^    =  8  ∕ (g×π2) ≈ 0,08263                                                         Σταθ.  ( 030 )

C&    =  (75×n×Ν)  ∕ γ                                                                      Σταθ.  ( 049 )

(n)

Qν+1  =  { [C& + (Qν×Η)]  ∕ [ C^×∑(fiν×Ci) + Cτ + CV ] }0,333              Επανλ.  ( 49 )

(1)

ΠΡΟΣΟΧΗ ! στην επιλογή της : Q1 υπόθεση  πρέπει : [C& + (Q1×Η)] > 0

- Η > 0 ή Η < 0 → βλέπε  5.4.2

- C& > 0 για αντλία  και  C& < 0 για στρόβιλο  ( έχει το πρόσημο του hμ ! )

5.5  Δίκτυα τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις δεξαμενές

5.5.1  Εισαγωγή   Το εξεταζόμενο πρόβλημα αφορά σε τρεις ή περισσότερες                        « δεξαμενές » :( Υδροληψίες ή Υδροδοτήσεις ) συνδεόμενες με αγωγούς, οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα κοινό κόμβο.                                                                          Υδροδοτήσεις, οι οποίες προφανώς δεν τροφοδοτούν το δίκτυο, αλλά τροφοδοτούνται απ’ αυτό είναι πιθανό / δυνατό να είναι εκροές στην ατμόσφαιρα !

Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση, ότι « η καρδιά του προβλήματος » είναι η δυνατότητα υπολογισμού του ενεργειακού υψομέτρου του κοινού κόμβου συμβολής των αγωγών !!

Είναι μάλλον ή βέβαιο, ότι εις την περίπτωση δυνατότητας προσδιορισμού του ενεργειακού υψομέτρου του κοινού κόμβου  - προφανώς μέσω (Ŧ 1) σε κάποιο αγωγό  -         ο υπολογισμός των αγνώστων μεγεθών εις τους υπολοίπους κλάδους θα είναι ευχερής          ( Θεμελιώδη ή γνωστή μεθοδολογία ).

Προς τούτο απαιτείται – θεωρείται ήδη δεδομένη - η πρώτη  δεξιότητα του εδφ.  §1.3.1                                                                                                                              Θα επικεντρώσουμε λοιπόν τη προσοχή μας παρακάτω στην αντίθετη περίπτωση :          Όχι φυσικά στην απαράδεκτη πλέον μη ανάπτυξη της απαραίτητης δεξιότητας αλλά στη πραγματική αδυναμία προσδιορισμού - από τα δεδομένα  - του ενεργειακού υψομέτρου του κοινού κόμβου.

5.5.2  Τυπικές περιπτώσεις   ( μη προσδιορίσιμου  z1 )                                                    Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούνται δεδομένα ksi ,ν

z2

1

z0

z3

z1 ?

01

21

31

1

2

3

| Q1 | D1 | L1 | Q2 | D2 | L2 | Q3 | D3 | L3 | z0 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  |
|  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |
| ? |  |  |  | ? |  |  | ? |  |  |  |  |
| ? |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| ? |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |

Σημείωση : Εις τα προβλήματα τα οποία ακολουθούν η ροή επίλυσης τερματίζεται μόλις επιτευχθεί ο προσδιορισμός του διαστήματος το οποίο περιλαμβάνει τη ζητούμενη ορθή τιμή .                                                                                         Περαιτέρω λεπτομέρειες επί των μεθόδων σύγκλισης →  Άσκηση 408 S

5.6  Προβλήματα με καθοριστικό ρόλο της πίεσης

5.6.1  Εισαγωγή   Είναι γνωστό, ότι η ροή υπό πίεση παρουσιάζει προβλήματα,               όταν η υποπίεση ( τιμή μικρότερη της ατμοσφαιρικής ), δηλαδή γραφικά  η                                                    πιεζομετρική γραμμή χαμηλότερα από τον άξονα του αγωγού, υπερβεί ορισμένα όρια.

Στη πράξη το σύνηθες όριο είναι περίπου  8 m.  ( Ρορ )                                                                      ( συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων ασφαλείας ).

Επικίνδυνες περιοχές είναι  :                                                                                            ανάντη αντλίας – κατάντη στροβίλου – σε τοπογραφικό αυχένα – σε σίφωνα.

Αντίστροφο  πρόβλημα αποτελεί ο έλεγχος αντοχής ( σε υπερ πίεση ) των τοποθετούμενων αγωγών, αναλόγως με το υλικό κατασκευής και τη συγκεκριμένη κλάση αντοχής του.

Και στις δύο κατηγορίες προβλημάτων αποκτά σημασία το τοπογραφικό υψόμετρο του ( άξονα ) του αγωγού, διότι επεισέρχεται εις τον υπολογισμό της πίεσης !

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται εις τον ακριβή ορισμό του ενεργειακού υψομέτρου                    ( σημείο της Γραμμής Ενέργειας ), διότι ο περιορισμός ανεκτής υποπίεσης αφορά εις το αντίστοιχο σημείο της Πιεζομετρικής Γραμμής !                                                                         Ο διαχωρισμός των δύο Γραμμών  (τις οποίες γενικώς απλουστευτικά ταυτίσαμε ),                          αποκτά σημασία τοπικά !!  ( βλ. § 5.6.2 )

5.6.2  Τυπικές μορφές Γ.Ε σε υποπίεση

n

0

i

hμ

n

zn

zn τοπογραφικό

V2n  ∕ (2×g)

H

0

i

hμ

n

H

0

i

ΑΝΤΛΙΑ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

ΑΥΧΕΝΑΣ

zi τοπογραφικό

zI τοπογραφικό

zi τοπογραφικό

Γραμμή Ενέργειας

Πιεζομετρική Γραμμή

Ρορ

Ρορ

Ρορ

5.6.3  Χειρισμός περιπτώσεων Υποπίεσης   Επιλέγεται η ανεκτή υποπίεση, η τιμή της οποίας είναι προφάνώς χαμηλότερη ή ίση από το όριο  ( Ρορ ) ( σύνηθες ή ορισθέν ).

Τούτο σημαίνει, ότι ορίζεται  το ενεργειακό υψόμετρο του αντιστοίχου κόμβου.

Οδεύοντας υπολογιστικά προς τα ανάντη ή τα κατάντη, είναι μάλλον ή βέβαιο, ότι ο υπολογισμός των αγνώστων μεγεθών εις τους αντίστοιχους κλάδους θα είναι ευχερής          ( Θεμελιώδη ή γνωστή μεθοδολογία ).                                                                                    Οι περιπτώσεις προβλημάτων, συνδυαζόμενων των : μορφή δικτύου, κόμβος όπου εμφανίζεται υποπίεση, μεγέθη επί των οποίων θα γίνει παρέμβαση δηλαδή επαναπροσδιορισμός, συνιστούν ένα ευάριθμο ( πιθανόν και αγριεμένο ) πλήθος.                                       Επιλέξαμε και παρουσιάζουμε εις τη συνέχεια, ελάχιστες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

5.6.4  Μέγιστη  Παροχή  Qmax → ( Ν ) , σε Απλό σύστημα με αντλία  (Ұ11)

Η , n , Di , ksi , Li , γ , ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

+ zi  τοπογραφικό , Ρορ

ziL   Πιεζομετρικής

(48)  hμ

(46/7)  Ν

(Ŧ2)  Qmax

εις τη σχέση (34) CV   =  1  ∕ Di4

όδευση  ανάντη

Ομοίως υπολογίζεται

το πρόβλημα με στρόβιλο

όδευση  κατάντη

ziR   Πιεζομετρικής

5.6.5  Διάμετρος θεωρ. ενός ανάντη αγωγού  Di →(Ν),                                                               σε Απλό σύστημα με αντλία   (Ұ12)

Q , Η , n , D*, ksi , Li , γ, ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

+ zi  τοπογραφικό , Ρορ

ziL   Πιεζομετρικής

(48)  hμ

(46/7)  Ν

(Ŧ3)  Di

όδευση  ανάντη

ziR   Πιεζομετρικής

ziL   Ενεργειακό

Ομοίως υπολογίζεται

το πρόβλημα με στρόβιλο

όδευση  κατάντη

5.6.6  Διάμετροι θεωρ. αγωγών : ενός ανάντη Di και ενός ανάντη Dj,                                      σε Αυχένα    (Ұ13)

Q , Η , n , D*, ksi , Li , γ, ν

+ στοιχεία τοπ.απωλ.

+ zi  τοπογραφικό , Ρορ

ziL   Πιεζομετρικής

(Ŧ3)  Di

όδευση  κατάντη

ziL   Ενεργειακό

(Ŧ3)  Dj

όδευση  ανάντη

Σε περίπτωση πρόβλεψης

πιεζοθραυστικού φρεατίου

βλ. § 5.6.8

5.6.7  Τυπικές μορφές Γ.Ε ελέγχου αντοχής σε πίεση

Ο έλεγχος επάρκειας της αντοχής των αγωγών βασίζεται :

- εις τη στατική Γραμμή Ενέργειας ( οριζόντια  → μηδενική παροχή  ! ),                        διότι όλα τα δίκτυα στη πράξη περιλαμβάνουν δικλείδες και είναι πιθανή περίπτωση η μη παρουσία ροής.

- εις την αντοχή του αγωγού.

Ακριβέστερα ,ο έλεγχος διενεργείται με τιμές μεγαλύτερες της στατικής Γ.Ε. κατά 20% περίπου,         οι οποίες προκύπτουν από συνυπολογισμό εις την ανάλυση υπερπιέσεων –                                         « υδραυλικού πλήγματος », φαινόμενο εμφανιζόμενο σε συνθήκες Μη Μόνιμης Ροής                          ( πχ. λόγω ταχείας μεταβολής του σχετικού ανοίγματος των δικλείδων  .                                            Τούτο όμως δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Τεύχους και Μαθήματος.

n

H

0

i

min. zi τοπογραφικό

Ρ max

Οριζόντια στατική Γ.Ε.

Ελέγχεται εάν :

Ρ max  ≤ Ρ max επιτρ.